监控系统维保项目需求

一、服务范围

维保覆盖全院所有建筑及公共区域，包括住院楼、门诊楼、医技楼、行政楼、制氧站、危险品库房、停车场、院区道路及各重点科室区域，具体系统如下：

（一）视频监控系统：前端各类摄像机（枪机、球机、半球、全景机等）、传输链路（光纤、网线、电源线、防雷模块）、接入 ／ 核心交换机、网络硬盘录像机（NVR）、磁盘阵列存储、拼接大屏、解码器、操作台、UPS 供电设备及监控管理平台。

（二）门禁系统：门禁控制器、读卡器、电锁、门禁开关、门禁电源、管理主机、门禁管理软件及配套传输线路，覆盖重点科室、设备机房、财务室、库房、行政办公区等管控区域。

（三）一键式报警及入侵报警系统：一键报警按钮、红外探测器、声光报警器、报警主机、报警管理平台及配套线路，覆盖收费窗口、护士站、财务室、危险品库房、夜间值守区域等。

（四）安检及闸道设备：入院安检机、金属探测门、人行闸机及配套控制设备、传输与供电系统。

二、服务内容与质量标准

（一）核心服务内容

包含全系统定期巡检保养、故障排查维修、性能优化调试、配件更换辅助、专项保障支持，确保各系统 7×24 小时稳定运行。

（二）系统运行质量标准

1. 全院安防系统整体设备完好；收费处、药房、制氧站、危险品库房、停车场出入口等重点区域设备完好率 100％。

2. 视频监控：所有点位图像清晰、无黑屏卡顿、角度合规，录像存储时长不低于规定时限，回放、下载、备份功能正常；拼接大屏无花屏、色差、黑屏，拼接效果达标。

3. 门禁系统：刷卡 ／ 识别响应灵敏，锁具启闭可靠，权限管控与事件记录完整可查，联动功能正常。

4. 报警系统：探测器无漏报、无误报，一键报警触发后监控室及时接收信号，声光报警与联动功能正常。

5. 安检闸道：设备检测准确、运行平稳，闸机启闭顺畅无卡滞，通行数据记录完整。

（三）专项增值服务

1. 配合医院完成公安、卫健等部门的安防专项检查、数据调取、整改落实等工作。

2. 遇医院重大活动、上级督查、突发公共事件等特殊时段，按需提供现场值守保障。

3. 每年至少开展 1 次操作培训，为监控室值班人员讲解系统日常操作、简易故障排查方法。

三、应急响应机制

（一）分级响应时效

1. 电话响应：甲方通过电话、工作群等渠道报修后，乙方须在 30 分钟内完成响应，初步研判故障原因，指导甲方开展简易排查。

2. 现场响应：

一般故障（单路摄像机离线、单个门禁失灵等不影响整体运行的故障）：6 小时内派员到达现场排查处置。

紧急故障（大面积监控离线、核心存储故障、门禁系统瘫痪、报警系统失效、安检 ／ 闸机停机等影响院区安全或诊疗秩序的故障）：1 小时内到达现场应急处置。

（二）故障修复时限

1. 一般故障到场后 4 小时内完成修复；

2. 紧急故障到场后 2 小时内恢复核心功能，24 小时内完成全面修复；

3. 需更换稀缺配件且无备用库存的，须第一时间向甲方安保部报备，明确修复周期，原则上在配件到货后 24 小时内完成更换调试。

（三）响应未达标处置

1. 首次未按时响应或到场的，甲方安保部予以警告，乙方须在 24 小时内提交整改说明与改进措施。

2. 同半年内累计 3 次未按时响应 ／ 到场的，甲方有权直接建议终止合同并重新遴选服务单位；因响应不及时导致故障扩大、引发安全事件或造成经济损失的，由乙方承担全部法律与经济责任。

四、定期巡检与保养

（一）巡检周期要求

1. 每两个月全面巡检：对全院所有安防设备开展全覆盖巡检保养；

2. 每半年全量点验：逐点位核查设备状态，出具全院设备台账与点位状态报告；

3. 特殊天气专项巡检：雷雨、大风、极端高温等天气前后，对室外设备、机房供电、防雷接地开展专项排查；经甲方安保部同意，常规巡检可因极端天气顺延。

（二）巡检核心内容

1. 前端设备：摄像机镜头清洁、支架紧固、角度校准、成像效果测试；门禁读卡器与锁具清洁、灵敏度测试；报警探测器清洁、探测范围校准；安检设备外观清洁、传动部件检查。

2. 后端设备：硬盘录像机、存储阵列、交换机、解码器除尘清洁；硬盘健康检测、录像完整性校验；报警主机、门禁管理主机运行状态与日志核查；UPS 电源充放电测试。

3. 线路与节点：机房线缆整理、接线端子紧固，排查线路松动、老化、缠绕隐患；室外线路防水、防护、防雷设施检查。

4. 系统功能：全平台功能测试，录像回放、联动功能验证；门禁权限、报警联动逻辑测试；闸机通行、安检检测功能全流程核验。

（三）巡检未达标处置

未在规定周期内完成巡检，或巡检内容缺项漏项的，甲方有权责令乙方限期补检；逾期未补检的，扣除对应周期的服务费用。

（四）维修基金管理

1. 设立专项维修基金，金额为合同总价的 5％，该金额不计入合同价款，专项用于监控系统相关设施或配件的更换。

2. 乙方须建立维修基金使用台账，详细记录每次配件更换的时间、点位、配件名称、数量、金额。

3. 使用流程：配件更换前须提交书面申请，明确更换原因与费用，经甲方安保部书面确认后方可实施；更换完成后提供正规票据与结算报告，按约定周期结算。

4. 若维修基金余额不足，乙方须提前10个工作日向甲方报备；基金耗尽后，后续设施及配件的维修更换费用由甲方承担。

5. 常用维护辅材（水晶头、扎带、清洁耗材、绝缘胶带等）由乙方自行承担，不计入维修基金。

五、维保记录与档案管理

1. 每次故障维修、巡检保养完成后，乙方须出具书面维保记录，明确记录故障现象、排查过程、处理措施、更换配件、处理结果及后续建议，经甲方安保部审核签字后，双方各留存一份备案。

2. 乙方须为全院监控及相关设备（归属固定资产类的）建立完整设备档案，包含设备型号、安装位置、投用时间、历次维保记录、故障维修记录、配件更换记录等；每次维保后 3 日内提交更新后的维护记录与档案。

3. 未达标处置：

未提交或延迟提交维保记录的，甲方不予确认本次维保工作量，不计入当期服务核算；

记录内容不真实、弄虚作假的，该次记录直接判定无效，扣除对应服务费用，并计入履约不良评价；

同一年度内累计 3 次记录不规范、提交不及时的，甲方约谈乙方负责人并责令限期整改；整改无效的，甲方有权提前终止合同。

六、设备更换与施工管理

（一）费用责任划分

1. 正常使用下设备自然老化、元器件损坏需更换的，设备采购费由甲方承担，乙方免收安装调试费。

2. 因第三方人为破坏、不可抗力（地震、洪水、雷击等）导致设备损坏的，设备采购费由甲方承担，乙方免收安装调试费。

3. 因乙方维保操作不当、维修失误导致设备损坏的，设备与维修费用全部由乙方承担。

4. 因老化、天灾、人为破坏等导致线路损毁需重新敷设的，材料及施工费由甲方承担；因乙方操作不当导致线路损坏的，修复费用由乙方承担。

5. 甲方新增设备、迁移现有设备或实施系统改造的，设备及施工费用由甲方承担，乙方配合提供方案与施工服务，费用另行协商。

（二）施工与质量要求

1. 乙方须自备交通工具、维修工具，施工须符合国家安防工程规范，布线整齐、做好清晰标识，必要的设施做好防水、防雷、防鼠咬防护。

2. 更换的设备及配件须为原厂正品或同档次及以上兼容产品，提前报甲方确认后方可使用。

3. 院内施工须遵守医院管理规定，做好成品保护，避开诊疗高峰时段，严禁影响正常医疗秩序；施工垃圾当日清理完毕。

4. 设备更换、线路施工完成后，须经甲方验收合格后方可结案。

七、人员与资质要求

1. 乙方须具备安防工程相应从业资质，项目负责人须有同类医院维保项目管理经验。

2. 指派固定技术人员负责本项目，人员须持有电工证、弱电安防相关资格证书，人员名单报甲方备案；不得随意更换，确需更换的须提前 7 个工作日书面告知并经甲方同意。

3. 维保人员须熟悉医院安防系统特点，遵守医院各项管理规定，作业全程佩戴工作牌。

八、工作要求

1. 严格按本需求标准开展维保服务，自觉接受甲方监督管理，确保系统稳定达标。

2. 建立常用易损配件备用库，保障故障维修效率。

3. 严格遵守安全生产规范，作业过程中发生的人员伤亡、设备损坏、财产损失，由乙方承担全部责任。

4. 配合甲方完成安防检查、数据调取、应急保障等相关工作。

九、保密与安全要求

1. 乙方所有参与人员须严格遵守医院保密规定，对维保过程中接触的监控画面、患者信息、医院内部管理信息严格保密，严禁擅自复制、传播、泄露。

2. 严禁擅自调取、查看、拷贝监控录像；确因维保需要调取的，须经甲方安保部批准并在甲方人员陪同下操作。

3. 进入机房、重点科室等管控区域作业，须遵守门禁管理规定，由甲方人员陪同，严禁擅自进入非作业区域。

十、履约考核

1. 甲方可开展季度服务质量考核，考核维度包括系统完好率、响应时效、巡检完成率、记录规范性、问题整改率、甲方满意度。

2. 季度考核得分低于 80 分的，扣除当季度 10％ 服务费用；连续两个季度考核低于 80 分的，甲方有权提前终止合同。

3. 因乙方服务不到位导致医院在上级安防专项检查中被通报的，情节严重的直接终止合同。

十一、其他事项

服务期限：自合同签订之日起 1 年，合同期满甲方可根据履约情况决定是否续签。