

采购需求

一、服务内容
建立消防档案
合同签订后1个月内，协助医院建立消防设施档案，包含设备台账、维保记录等，作为维保工作依据。
定期检修与测试
1. 年度检测：每年2次全系统检测（具体时间双方协商），内容包括火灾报警控制器功能测试、探测器加烟测试、消防电话／广播系统联动测试、消火栓／喷淋系统压力测试、灭火器定点定位检查等，提供检测记录表并双方签字确认。
2. 月度维保：每月对消防主机运行记录、探测器、消防设施完好性进行检查，出具月度维保报告。
3.应急检修：接到故障通知后1－2小时内到场处理，紧急故障1小时内响应，维修后提供报告并记录。
设备与培训保障
1. 提供常用零配件（质量合格，价格不高于市场价）；
[bookmark: _GoBack]2. 免费提供消防安全知识、设备操作培训（次数不限，可结合检修或应医院要求开展）。
二、维保设备范围（本院及东院的消防相关设施设备）
	序号
	维保系统／设施名称
	具体内容

	1
	火灾自动报警及联动控制系统
	控制器功能检测、探测器报警测试、联动逻辑验证等

	2
	消防广播通讯系统
	火灾事故广播、应急通讯功能测试

	3
	应急照明和疏散指示系统
	灯具完好性、断电切换功能检查

	4
	消防专用电话
	通话质量、信号稳定性测试

	5
	自动喷水灭火系统
	管网压力、喷头状态、报警阀组功能测试

	6
	消火栓（消防炮）灭火系统
	水压测试、消火栓组件完好性检查、维保卡的填写

	7
	防火分隔设施
	防火门、防火卷帘启闭功能测试

	8
	防／排烟系统
	风机运行、风口切换功能测试

	9
	气体灭火系统
	气瓶压力、启动装置功能检查

	10
	消防系统内其他相关设施设备
	包含消防水泵、稳压设备等辅助系统维护

	11
	全院灭火器
	每月检查压力、外观，每月需定点定位造册管理、维保卡的填写


三、其他要求
（一）费用说明：维保费用包含设备维护、检修、应急处理、零配件（年度费用5％以内）及培训服务，不含系统改扩建或不可修复设备更换费用。
（二）管理要求：维保单位需接受医院考核，配合消防安全检查，确保原消防团队交接平稳。
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